## 液化石油ガス(貯槽を除く用)
建築基準法施行規則（第１条の３第４項表１） |  |  |  |  | H20423
（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定が適用される
供給設備及び消費設備）
（規則第１８条第３号の貯槽を除く）
１、供給設備
法令等 | 内容 |  |  | 該当 | 明示事項
規則第１８条第１号 | 貯蔵設備、貯蔵能力1,000㎏未満のもの |  |  |  | 設置位置、配管を配置図に記入
イ～ニ |  |  |  |  | 供給設備の構造詳細図
| 貯蔵設備の構造（充てん容器等） |  |  |  | １、貯蔵設備の構造
| イ、内容積が20ℓ以上 |  |  |  | ２、バルブ、集合装置、
| （火気から2ｍ以上、屋外設置が原則） |  |  |  | 気化装置、供給管及びガス栓の構造
ロ、湿気、水滴等による腐食防止措置
ハ、常に摂氏40℃以下に保つこと
ニ、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の
損傷を防止する措置
（内容量が５ℓ以下のものを除く）
貯蔵設備が有の場合 | 貯蔵設備の能力 | ( | ）ｋｇ
供給設備の仕様 | 貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる
| 液化石油ガスの数量 | ( | ）㎥
一般消費等の液化石油ガスの
| 消費量 | ( | ）㎥/日
２、消費設備
法令等 | 内容 |  |  | 該当 | 明示事項
規則第44条１号ヨ | 瞬間湯沸器で |  |  |  | 消費設備の構造詳細図
屋内に設置する燃焼器 | ガス消費量が１２ｋｗを超えるもの
（密閉式を除く） | 貯湯湯沸器等
ガス消費量が７ｋｗを超えるもの
ふろがま（ガスバーナー付）
規則第44条１号 | 前条ヨに基準に適合する排気筒設備が必要 |  |  |  | 消費設備の構造詳細図
タ、レ、ソ及びナ
規則第44条１号ッ | 瞬間湯沸器で |  |  |  | 消費設備の構造詳細図
屋内に設置する燃焼器 | ガス消費量が１２ｋｗ以下のもの
（密閉式を除く） | 貯湯湯沸器等
ガス消費量が７ｋｗ以下のもの
換気扇又は有効な給排気のための開口部が
設けられた室に設置。
規則第44条１号ヲ | 末端ガス栓と燃焼器に接続 |  |  |  | 消費設備の構造詳細図
末端ガス栓
燃焼器に接続しないガス栓（ガスコック）
上記には接続の基準及びガス栓は過流安全
機構付が必要
規則第44条１号ネ | 屋内設置する密閉式燃焼器 |  |  |  | 消費設備の構造詳細図
３、共通事項
規則第44条1号、2号 | 配管に関する基準、配管材料共 |  |  |  | 供給管の配置を配置図に記入
イロハニホへトチリヌル |  |  |  |  | 貯蔵設備に用いる材料の種別
及びワ他
２号イ（１）～（１２）、 | 配管及び装置に関する基準
ロ
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
確認
確認
確認
確認
確認
確認
確認
確認
確認

## 液化石油ガス(貯槽用)
建築基準法施行規則（第１条の３第４項表１） |  |  |  |  | H260219
（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定が適用される
供給設備及び消費設備）
（バルク供給設備用）
１、供給設備
法令等 | 内容 |  |  | 該当 | 明示事項
規則第１８条第３号 | 貯蔵設備、貯蔵能力1,000kg未満のもの |  |  |  | 設置位置、配管を配置図に記入
供給設備の構造詳細図
イ～ナ | 貯蔵設備の構造 |  |  |  | １、貯蔵設備の構造
規則第１条６号 | 貯槽の外面からの離隔距離 |  |  |  | ２、バルブ、集合装置、
| 第１種保安物件から1.5m以上 |  |  |  | 気化装置、供給管及びガス栓の構造
| （ただし書き有り） | ( | ）ｍ
規則第１条７号 | 第２種保安物件から1.0m以上
| （ただし書き有り） | ( | ）ｍ
貯蔵設備が有の場合 | 貯蔵設備の能力 | ( | ）ｋｇ
供給設備の仕様 | 貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる
| 液化石油ガスの数量 | ( | ）㎥
一般消費等の液化石油ガスの
| 消費量 | ( | ）㎥/日
２、消費設備
法令等 | 内容 |  |  | 該当 | 明示事項
規則第44条１号ヨ | 瞬間湯沸器で |  |  |  | 消費設備の構造詳細図
屋内に設置する燃焼器 | ガス消費量が１２ｋｗを超えるもの
（密閉式を除く） | 貯湯湯沸器等
ガス消費量が７ｋｗを超えるもの
ふろがま（ガスバーナー付）
規則第44条１号 | 前条ヨに基準に適合する排気筒設備が必要 |  |  |  | 消費設備の構造詳細図
タ、レ、ソ及びナ
規則第44条１号ッ | 瞬間湯沸器で |  |  |  | 消費設備の構造詳細図
屋内に設置する燃焼器 | ガス消費量が１２ｋｗ以下のもの
（密閉式を除く） | 貯湯湯沸器等
ガス消費量が７ｋｗ以下のもの
換気扇又は有効な給排気のための開口部が
設けられた室に設置。
規則第44条１号ヲ | ガス栓と燃焼器に接続 |  |  |  | 消費設備の構造詳細図
末端ガス栓
燃焼器に接続しないガス栓（ガスコック）
上記には接続の基準及びガス栓は過流安全
機構付が必要
規則第44条１号ネ | 屋内設置する密閉式燃焼器 |  |  |  | 消費設備の構造詳細図
３、共通事項
規則第44条１号、２号 | 配管に関する基準、配管材料共 |  |  |  | 供給管の配置を配置図に記入
イロハニホへトチリヌル |  |  |  |  | 貯蔵設備に用いる材料の種別
及びワ他
２号イ（１）～（１２）、 | 配管及び装置に関する基準
ロ
備考
１、1000kg以上3000kg.未満の供給設備については対象外と記入
２、1000kg以上3000kg.未満の消費設備、共通事項欄については該当部分に記入し構造詳細図は不用
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
有
無
確認
確認
確認
確認
確認
確認